| 型号 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口/出口尺寸 | DN-80(3”) | DN-100(4”) | DN-150(6”) | DN-200(8”) | DN-250(10”) | DN-300(12”) | DN-350(14”) |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar(其它压力请咨询公司) |  |  |  |  |  |  |
| 流体最高温度 | 50℃（按需最高可达95℃） |  |  |  |  |  |  |
| PVC滤网数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 75 | 150 | 290 | 450 | 800 | 920 | 1250 |
| 总过滤表面（cm²） | 2450 | 4900 | 7350 | 9800 | 12250 | 16100 | 20100 |
| 净过滤表面（cm²） | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 10300 | 12800 |
| 空载重量（kg） | 245 | 280 | 340 | 390 | 430 | 595 | 668 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100microns |  |  |  |  |  |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 120 | 235 | 500 | 700 | 1150 | 1400 | 1800 |
| 总过滤表面（cm²） | 2650 | 5380 | 7990 | 10600 | 13210 | 16500 | 21300 |
| 净过滤表面（cm²） | 2200 | 4390 | 6900 | 9400 | 11900 | 14700 | 19150 |
| 空载重量（kg） | 261 | 304 | 382 | 439 | 495 | 675 | 763 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100、80、50、25、20、10microns |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | G-2*线程 |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗周期 | 25秒 |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 反冲洗耗水量（l） | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| 电气数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220V AC 50 Hz单相（可选400V AC 三相和12 V DC） |  |  |  |  |  |  |
| 控制电压 | 24 V DC（12 V DC可选12 V DC） |  |  |  |  |  |  |
| 电机功率 | 0.37KW（12V 0.25KW） |  |  |  |  |  |  |
| 电机耗量 | 1.4A |  |  |  |  |  |  |
| 标准材质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |  |  |  |  |  |
| 最终处理 | 窑聚合环氧聚酯粉末涂层 |  |  |  |  |  |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 黄铜外壳，不锈钢弹簧、不锈钢轴和聚酰胺端盖 |  |  |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | Dichromate quality 56 y 58 |  |  |  |  |  |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |  |  |  |  |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢/AISI 304不锈钢/ AISI 316/高耐蚀不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 最终处理 | 衬里适用于海水，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 液、电或气驱动。选择不同材料，请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A2或A4不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |  |  |