| 型号 | FMA7000-UV |  |
| --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |
| 进口/出口尺寸 | DN-80(3”) |  |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar |  |
| 流体最高温度 | 40℃ |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 50 microns 25 microns |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 15 | 25 |
| 净过滤表面（cm²） | 2900 |  |
| 空/负载重量（kg） | 135/200 |  |
| 过滤精度 | 50、25、20、10microns |  |
| 反冲洗数据 |  |  |
| 反冲洗阀 | G-2”线程 |  |
| 反冲洗最小压力 | 2.5bar |  |
| 反冲洗周期 | 26秒 |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 9 |  |
| 反冲洗耗水量（l） | 65 |  |
| 电气数据 |  |  |
| 额定电压 | 220 V AC 50 Hz单相 |  |
| 控制电压 | 24 V DC |  |
| 电机功率 | 0.18KW |  |
| 电机耗量 | 1A |  |
| 标准材质 |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | AISI-316不锈钢 |  |
| 最终处理 | 喷玻璃砂 |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |
| 反冲洗阀 | 聚丙烯 |  |
| 接头和螺栓 | A4不锈钢 |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |
| 紫外线消毒数据 |  |  |
| 紫外线消毒灯 | 低压汞灯 |  |
| 灯的数量 | 4 |  |
| 短波紫外线 | 50W |  |
| 剂量 | 400J/m² |  |
| 透光率 | 45% |  |
| 灯清洗马达/强度 | 24 V DC/3A |  |